Как избежать травматизма

при эксплуатации бытовых котлов?

При строительстве и благоустройстве индивидуальных жилых домов, бань и общественных зданий используется современные строительные материалы, электроприборы, бытовые котлы и другое оборудование, без которого сегодня не обойтись. Однако, используя новшества техники, некоторые забывают об элементарных мерах безопасности при эксплуатации этого оборудования.

Много чрезвычайных происшествий происходит из-за взрывов бытовых котлов.

С 2004 по 15 мая 2011 года в республике произошло 45 чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами бытовых котлов, установленных в жилых и общественных зданиях. Основное количество чрезвычайных происшествий приходится на начало отопительного сезона.

Необходимо отметить, что из 45 взорвавшихся котлов шесть оказались самодельными, не соответствовавшими требованиям действующих технических нормативных правовых актов.

Основная причина взрывов бытовых котлов, установленных в частном жилом секторе  – превышение давления теплоносителя в котлах вследствие замерзания воды в системе отопления и прекращения циркуляции в отопительном контуре. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при не утепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (дрова, торфобрикет или уголь). В этом случае при горении топлива в топках, внутри котла происходит кипение воды, сопровождающееся  парообразованием  и ростом давления на внутренние поверхности. В результате чего происходит разрушение котла и выброс большого объема пара в помещение, в котором установлен котел. Происходит  повышение давления в помещении и, как  следствие, разрушение несущих частей здания с последующим их обрушением. Находящиеся в помещении люди получают травмы различной степени тяжести.

Так в городском поселке Шарковщина 2 февраля произошел взрыв бытового отопительного котла в двухквартирном доме. Взрывом частично разрушена блочная пристройка квартиры. По предварительной версии причиной взрыва могло стать нарушение циркуляции воды в системе отопительного котла.

Для предотвращения взрывов котлов рекомендуется:

1.  Убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления.

2.  Слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой.

3.  Провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается.

4.  До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Вытекание воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться, что давление по установленному на котле манометру не растет.

5.  Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление на котле, определяемое по установленному на нем манометру, растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы (как правило, место соединения расширительного бака с системой отопления), отогреть его и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел, постоянно контролируя давление в котле по установленному на нем манометру. Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить топить котел, и удалить из котла все топливо, так как в этом случае система отопления не отогрета. Все указанные действия необходимо повторить.

Государственный инспектор

по энергетическому надзору                                                                      В.В.Кривда