Общие требования

по электробезопасности в домовладениях и квартирах граждан.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» на территории нашего города и района продолжают работу смотровые комиссии. Задача работы смотровых комиссий – комплексное обследование условий проживания граждан с целью выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, возникновению пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, реализации профилактических мероприятий, направленных на их предупреждение. В состав каждой смотровой комиссии входит работник энергоснабжающей организации. Технически исправное состояние электроустановок домовладений и квартир – одна из главных составляющих безопасности.

В результате работы комиссии в том числе по обследованию электроустановок квартир и домовладений их владельцам выдаются рекомендации по устранению выявленных замечаний и нарушений и определяются сроки устранения. Наиболее типичные нарушения по техническому состоянию электроустановок следующие:

- не соответствие аппаратов защиты электроприемников от токов короткого замыкания (некалиброванные плавкие вставки – «жучки»);

- отсутствие на светильниках, предусмотренных конструкцией защитных стекол;

- соединение электропроводки без использования ответвительных коробок;

- не соответствие ответвительных коробок способу прокладки и условиям окружающей среды (отсутствие крышек);

- выполнение вводной электропроводки к электросчетчику со скрутками, промежуточными соединениями;

- отсутствие защиты от прямого прикосновения к открытым токоведущим частям розеток, выключателей, светильников;

- монтаж осветительной электропроводки незащищенными проводами

(АППВ и т .п.) непосредственно по сгораемым основаниям (стенам, потолкам) без отделения от сгораемой поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода не менее чем 10 мм.

При выявлении в домовладении указанных нарушений владелец жилого дома или квартиры обязан их устранить в указанные сроки. После устранения необходимо проинформировать письменно или устно по телефону председателя смотровой комиссии или энергогазинспекцию. В случае невыполнения или отсутствия информации об выполнении смотровая комиссия обязана проверить устранение замечаний по каждому домовладению.  При наличии нарушений представляющих прямую угрозу жизни и здоровью граждан или при выявлении невыполнения нарушений представителем энергоснабжающей организации (инспектором Госэнергонадзора) к домовладельцу могут быть применены меры административного воздействия согласно действующему кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Уважаемые домовладельцы! Убедительно прошу вас добросовестно и ответственно отнестись к рекомендациям смотровых комиссий по устранению выявляемых нарушений.

Безопасность вашего жилища напрямую зависит от вас!

Начальник Слонимской районной энергогазинспекции           Ю.В. Катко